竖井内电缆桥架安装施工工法

一、施工准备

1、作业条件

⑴土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层巳完工。

⑵电缆桥架及穿楼板的预留洞日已处理好,安装防火隔板的埋件巳整理好。

⑶安装电缆桥架所需要的支架等附件巳加工好。

⑷竖井内电气预埋管路巳整理好。

2、材料要求

⑴电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400～800mm之间时,厚度不小于2mm;大于800mm时,厚度不小于2.5mm。

⑵电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。

⑶防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。

⑷竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及试验记录。

⑸电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。

⑹电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。

⑺金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。

⑻接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。

⑼镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金属材料均应采用镀锌制品。

3、主要机具

⑴活扳手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液压煨管器、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡勺等。

⑵兆欧表,高凳等。

二、质疆要求

质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。

| 项 | 序 | 项 目 | 允许偏差或允许值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 金属电缆桥架、支架和引入、引出的金属导管的接地或接零 | 第12.1.1条 |
|  | 2 | 电缆敷设检查 | 第12.1.2条 |
| 一般项目 | 1 | 电缆桥架检查 | 第12.2.1条 |
|  | 2 | 桥架内电缆敷设和固定 | 第12.2.2条 |
|  | 3 | 电缆的首端、末端和分支处的标志牌 | 第12.2.3条 |

三、工艺流程

确定电缆桥架位置(固定支架(桥架安装(配电箱固定

四、操作工艺

1、确定电缆桥架位置

⑴电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。

⑵按照图纸设计的位置，计算空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是竖井内桥架、配电箱数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸,必要时与土建配合,进行相应的变更。

⑶检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不合适应及时修整、剔凿,使上下楼层所对应的洞口通直不错位,注意不要影响结构。

2、固定支架

⑴固定桥架的支架采用50×50×5的角钢,高度为距地面1500～2000mm,有两种固定方式,一种是用膨胀螺栓固定,一种是采用焊接。

⑵桥架下部固定采用10号槽钢,槽钢距墙边不小于50mm,座在楼板的预留洞口,与预埋在洞囗的埋件焊接固定或采用膨胀螺栓与楼板固定。在槽钢上固定两根50×50×5的角钢,用来直接与桥架连接固定见图5-28。

⑶在楼板的下面有预埋件来固定防火隔板,上托防火枕。

⑷电气竖井内固定桥架的支架和槽钢的固定方法见图5-29。电缆支架全长均应有良好的接地,即将支架与墙上预埋的接地埋件焊成一体。

电气竖井内电缆配线的垂直安装见图5-30。

桥架安装

⑴桥架与支架之间固定采用螺栓。

⑵桥架与钢管之间连接采用专用锁母固定,并有跨接地线。

⑶当直线段钢制电缆桥架超过30m,应有伸缩缝,其连接采用伸缩连接板。

3、电缆敷设

⑴在桥架就位后,即可敷设线缆。按照设计要求.将需要敷设在该桥架中的电缆按顺序摆放,排列应整齐.尽量避免交叉。敷设时要按适当的问距加以固定,并且及时装设标志牌。电缆终端头,竖井的两端均应装设标志牌。标志牌上应注明线路编号,无编号时,写明电缆型号、规格及起讫地点:字迹应清晰,不易脱落,规格要统一,能防腐,挂装应牢固。电缆在终端头和接头处要留出备用长度。

⑵电缆进入竖井、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。明敷在竖井内带有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对其铠装加以防腐。

⑶电缆穿过竖井后,用防火枕进行密实封堵。利用结构施工期间在楼板底面预埋的埋件,来固定防火隔板,防火隔板采用4mm厚的钢板。防火枕的规格有三种,其中I型为32O×120×25,Ⅱ型为160×120×25,Ⅲ型为160×75×25,要根据预留洞日尺寸和桥架尺寸,选择防火枕型号。在防火隔板上摆放防火枕时,要按顺序摆放整齐,挨紧电缆,使防火枕与电缆之间空隙不得大于1cm,防火枕摆放厚度不得小于24cm。

⑷施工前要将封堵部位清理干净。

4、配电箱固定

⑴明装配电箱采用膨胀螺栓固定。根据设计图纸要求,确定配电箱的标高和轴线。先根据装修+0.5m线定出配电箱的下底线,再根据配电箱的外形尺寸确定安装孔的位置,并用冲击钻在固定点钻孔。钻孔前对应安装孔径选用膨胀螺栓的亢径,再选相应的冲击钻头直径,冲击钻头的直径可选用与膨胀螺栓相同直径或略大一号的直径。

⑵如配管为暗配管,采用配电箱背后开孔进线,如为明配管,则采用下开孔进线方式。

⑶箱体与钢管之间采用塑料铜线和跨接地线。如钢管为焊接钢管,则在钢管上焊接接地螺栓作为钢管的跨接接地,导线两端压线鼻子,采用螺栓压接。如为镀锌钢管,则采用专用抱卡连接。在配电箱内,该接地线压接在PE母线端子上。不得从箱体接地保护端子上串接。

⑷配电箱应有明显可靠的接地,带有器具的铁制盘面和装有器具的门,均应有明显可靠的裸铜编织线作接地保护线。配电箱内的PE线不得串接。

⑸与配电箱连接的明配管采用管卡固定,并且在距地200mm处应有一处固定点,在距入箱处200mm处也应有一处固定点,管卡应与管径匹配。

⑹配电箱上电具、仪表应牢固、平正、整洁,间距均匀,钢端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

⑺配电箱安装应牢固、平正,其垂直度允许偏差为3mm。

⑻电气竖井内金属线槽与配电箱的安装见图5-31。

⑼电气竖井内封闭式母线与配电箱的安装见图5-32。